| Paskaidrojošais raksts. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē „Rotaļa”, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja iesniegumu un spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma paredzēta, lai laicīgi konstatētu ugunsgrēku aizsargājamās telpās un nodotu brīdinājuma signālu uz posteni ar diennakts dežurējošo personālu vai caur raidītāju uz apsardzes pulti. Projekts tiek veidots tā, lai pēc darbu pabeigšanas izbūvētā sistēma atbilstu visām tehniskajām prasībām. Projektā tiek izmantota standarta staru sistēmas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārta - esošais. Tiek pielietoti sekojoši iekārtas signāldevēji: - NB-338-2L dūmu signāldevējs; - NB-323-2L siltuma signāldevējs; - Protectowire 68° termokabelis; - FP/3RD rokas darbības signāldevējs. Par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes uztveršanas staciju tiek izmantota BENTEL J424-8 ugunsdzēsības signalizācijas iekārta ar 24 zonām. Izmantojamās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas atbilst standartam EN 54-14. Projektu dokumentācijas izstrādē ievēroti sekojoši normatīvie un tehniskie dokumenti: - LVS CEN/TS 54-14:2004, - Latvijas būvnormatīvi LBN 201-10 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas signāldevēji tiek uzstādīti visās projektējamās telpās. Devēji tiek montēti uz telpu pārseguma būvniecības konstrukcijām. Signāldevēji pa divām dzīslām savienojas savā starpā. Starus pieslēdz pie paneļa BENTEL J424-8. Rekonstrukcijas laikā jādemontē esošās staru līnijas, atjaunojot pilnīgu līnijas darbību. Pieslēdzot jaunās staru līnijas, vispirms izmantot demontāžas laikā atbrīvotās zonas un tikai pēc tam izmantot rezerves zonas. Projektā norādītājām zonām ir informatīvs raksturs – pārbaudīt pirms montāžas. Pēc rekonstrukcijas sistēmai jādarbojas pilnā apjomā. Veikt izmaiņas objekta dokumentācijā. Savienošanas līnijas ēkas iekšpusē tiek izpildītas ar kabeli J-YY 1x2x0,8 un ugunsdrošu kabeli JE-H(ST)H E30 1x2x0,8, kurš iztur vismaz 30 minūšu degšanas slodzi. Signāldevēju tips un skaits izvēlēts ņemot vērā aizsargājamo telpu degamās slodzes raksturojumus un to tehnisko raksturojumu. Rekonstruējamās telpas tiek atdalītas ar ugunsdrošajām durvīm. Šīm durvīm uzstādīt elektromagnētus, kas šīs ikdienā notur atvērtas un nepieciešamības gadijumā var aizvērt, bet trauksmes gadijumā elektromagnēti atbrīvo durvis un durvis aizveras. Pēc saņemtā signāla par ugunsgrēku panelis parāda nostrādājušo staru, kā rezultātā ieslēdzas skaņas signāls, atbloķētas ugunsdrošās durvis un tiek atslēgta ventilācijas sistēma. Ventilācijas atslēgšanas vietu (tehniskajā telpā) precizēt montāžas laikā. Signāli par sistēmas bojājumu, par signāldevēju noņemšanu vai noraušanu, savienojo-šo līniju īssavienojumu, par akumulatora batarejas izlādēšanos un tml., fiksējas un dublējas ar skaņas signālu panelī. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāizskata tehniskā projekta dokumentācija kopumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” |  |  |  | Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „Rotaļa” |  |  |  |  |
|  | Uzvārds | Paraksts | Datums | Rasējuma nosaukums: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (paskaidrojošais raksts) |  |  |  |  |
| Izstrādāja | J. Krūtainis |  | 28.04.2014. |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja | B. Martini |  | 28.04.2014. |  | Stadija | Lapa | Marka | Mērogs |
| Apstiprināja | K. Priedītis |  | 28.04.2014. |  | TP | 2_IZM | UAS |  |
| SIA "LAINETS" - Tukums, Raudas iela 29; Reģ.Nr.40003540122; Tel/Fax: 63125229 |  |  |  |  |  |  |  |  |