Skaidrojošs apraksts

1. Vispārīgie norādījumi

1.1. Kopējie dati

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dotā būvprojektā risināti iekšējie vājstrāvas tīkli –datoru un telefonu tīkls.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par vājstrāvu sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

1.2. Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējo vājstrāvas tīklu tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- LBN 208-15 " Publiskas būves "

- LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

2. Datoru, telefonu iekšējais tīkls

2.1. Kopējie dati

Datoru, telefonu iekšējam tīklam ir paredzēts uzstādīt 5e kategorijas rozetes 1xRJ45 un 2xRJ45. Sienas kontaktu un slēdžu krāsu un dizainu pirms pasūtīšanas papildus saskaņot ar arhitektu. Spēka un vājstrāvas tīkla kontaktus uzstāda kopējā blokā, tiem jābūt kopējs dekoratīvais rāmis - uzstādīšanas augstums no grīdas 0.3m.

Telefonu, datoru iekšējā tīkla nodrošināšanai tiek izmantots 5e. kategorijas vīto pāru kabelis UTP 4x2x0.5 cat 5e.

19” Rack skapji tiek uzstādīti sekojošās telpās:

Telpā 19 19" iekārtu skapis 800x800 42U (paredzēts pr. sadaļā ESS1)

Telpā 35 19" iekārtu skapis 600x600 15U  (pie sienas stiprināms)

Telpā 32 19" iekārtu skapis 600x600 18U  (pie sienas stiprināms)  - Uzstādīt esošā skapja vietā!

Ēkas Datoru, telefonu tīkls tiek pieslēgts pie Domes ēkas Lielā ielā 11 lokālā tīkla ar optiskā kabeļa starpniecību.

2.2. Aparatūras apraksts

Visi aktīvās aparatūras dati ir orientējoši.

Tiek paredzēti komutātori un komutācijas paneļi.

Ēkā tiek uzstādīti bezvadu piekļuves punkti CISCO AIR-LAP1242AG-E-K9.

Bezvadu piekļuves punkti tiek pieslēgti pie komutatoriem Extreme Network A4H124-24P; A4H124-48P (atrodas 19” Rack skapjos), kuri nodrošina piekļuves punktu elektrobarošanu pa vītā pāra kabeli.

Telefonu tīkla aktīvo aparatūru - telefona aparāti, datori un citas aktīvās komponentes (netiek iekļauti šajā būvprojektā).

Iekārtas jāuzstāda, nodrošinot piekļuvi tām ekspluatācijas laikā! Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas pamācībā!

2.3. Iekārtu elektroapgāde

Datoru un telefona iekšējā tīkla aktīvo apatūru 230V elektroapgādi normālā režīmā paredzēts nodrošināt no EL tīkla (skatīt pr. sadaļu EL). Tiek arī paredzēta rezerves elektrobarošana izmantojot UPS Eaton PW9130i3000R-XL2U 2.7kW; Eaton 5P 650iR 420W (kopīgi ar videonovērošanas sistēmu)

Visām izmantotām iekārtām ir jāparedz zemējums. Ierīču zemējuma pretestība R≤4Ω.

3. Elektroinstalācija

3.1. Kabeļu tipi

Sistēmas savienošanai tiek izmantoti sekojoši kabeļi:

Datoru un telefona iekšējā tīkla izbūvei tiek paredzēti datu kabeļi UTP4x2x0.5 cat 5e;

Savienošanai ar Domes ēku Lielā ielā 11 – optiskais kabelis LSZH 4C 50/125

Obligāti ievērot savienojošo kabeļu maksimāli pieļaujamos garumus!

5.  Kabeļu montāžas veidi

Sistēmu kabeļus montēt zem apmetuma - iegremdējot sienās un griestos, kā arī atklāti virs piekargriestiem, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Būvprojekta ESS3  daļas vadītājs:				/ Gatis Keirišs/