Skaidrojošs apraksts

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dotā būvprojektā risināti iekšējie vājstrāvas tīkli – Centralizētā izziņošanas sistēma (ESS1).

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Sistēmas darbība ugunsgrēka gadījumā , t. sk. trauksmes izziņošanas kārtība aprakstīta Ugunsdrošības pasākumu pārskatā!

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par centralizētās izziņošanas sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

- Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējo vājstrāvas tīklu tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- LBN 208-15 " Publiskas būves "

- LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

- LVS EN 60849 "Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētas skaņas sistēmas";

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

- LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas-14. daļa"

- Centralizētā izziņošanas sistēma (ESS4)

- Kopējie dati

Centralizētās izziņošanas projektā ir paredzēts izmantot firmas BOSCH „PLENA” sistēmas iekārtas. Paredzētās iekārtas nodrošina vismaz 65 dB skaņas līmeni visās telpās, kurās saskaņā ar normatīviem aktiem ir paredzama centralizētā izziņošanas sistēma.

Centralizētās izziņošanas sistēmas iekārtas tiek uzstādītas 1. stāva garderobes telpā (telpa Nr 1/23) un izvietotas standarta 19” iekārtu statnē 800x800 (augstums 42U). Iekārtu statnes montāžas vietu un tehnoloģiju precizēt montāžas laikā.

Sistēma tiek papildināta ar stundu taimeri PLN-6TMW, 1U, kas nodrošinās centralizētu zvana funkciju.

Direktora kabinetā (telpa Nr.39) tiek uzstādītas mikrofona konsoles, ar kuru palīdzību varēs veikt ziņojumus šajā ēkā, kā arī otrā Amatu Vidusskolas ēkā - Elektrības ielā 8.

Iekārtu statnē izvietotās iekārtas veic signālu apstrādi, pastiprināšanu un novadīšanu uz skaļruņu ķēdēm. Automātiskajā režīmā pēc trauksmes signāla saņemšanas (no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas) tā atskaņo atmiņas modulī ierakstītos trauksmes ziņojumus (sirēnas un balss paziņojumi), atbilstoši ēkas evakuācijas plānam.

Projektējamā ēkas daļa tiek sadalīta 9 apskaņošanas zonās.

.

- Aparatūras apraksts

Sistēmā tiek izmantoti skaļruņi:

Skaļrunis LB1-UM06E-1 (1.5-3-6W) (montējams uz sienas).

Skaļrunis LBC 3086/41+LBC 3081/02 (1.5-3-6W) (montāžai griestos).

Visi skaļruņi ir apgādāti ar keramikas kontaktiem un drošinātāju, lai nodrošinātu savienojumu ugunsizturību.

Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas pamācībā!

- Iekārtu elektroapgāde

Centralizētās izziņošnas sistēmas aparatūras 230V elektroapgādi normālā režīmā paredzēts nodrošināt no elektrosadales.

Rezerves elektroapgāde tiek nodrošināta no akumulatoru baterijām, kuru jauda tiek aprēķināta saskaņā ar LVS EN 60849 5.6. (skatīt pielikumu akumulatoru jaudas aprēķins)

Visām izmantotām iekārtām ir jāparedz zemējums. Ierīču zemējuma pretestība R≤4Ω.

- Elektroinstalācija

- Kabeļu tipi

Skaļruņu ķēdēm tiek pielietots grūti degošais E30 kabelis FRHF SR114H 2x1.0+E, kas nodrošina sprieguma kritumu kabelī jebkurā tīkla punktā ne lielāku par 10%, saskaņā ar normām. Elektrobarošanas nodrošināšanai tiek pielietots grūti degošais E30 kabelis (N) HXH-FF 3x1.5. Visi kabeļi atbilst standarta IEC 60331 prasībām (ugunsizturība ne mazāk par 30 minūtēm).

Mikrofonu konsoles pieslēgšanai – UTP4x2x0.5.

Kabeļus ar uguns noturību montēt ar uguns noturības ilgumam atbilstošiem montāžas

materiāliem uz atbilstošām ēkas konstrukcijām un materiāliem.

Kabeļu montāžas veidi

Kabeļus montēt virs piekārtiem griestiem, kā arī slēpti-iegremdējot sienā, griestos poliplasta caurulē, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Kabeļus stāvvados ievietot plastmasas caurulēs.

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailas noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem izstrādājumiem:

- ugunsdrošajām noslēgmanšetēm - plastmasas cauruļvadiem un elektroinstalācijas kabeļiem;

- ugunsdrošu tapu - elektroinstalācijas kabeļiem;

- ugunsdrošu masu - elektroinstalācijai kabeļu plauktos.

Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailas noslēdzamas ar polimērputām vai minerālvati.

Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli.

Projekta dokumentācijā minētajām ugunsdrošajām elektroinstalācijas šahtām un ailām, kas atstātas veidojot ēkas nesošās konstrukcijas, aizpildījums – betona java B10 un ugunsdrošās noslēgmanžetes vai ugunsdroša masa.

| Būvprojekta ESS1 sadaļas vadītājs: |  | Gatis Keirišs |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |