Skaidrojošs apraksts

- Vispārīgie norādījumi

  - Kopējie dati

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dotā būvprojektā risināti iekšējie vājstrāvas tīkli – Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma  (UAS).

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Sistēmas darbība ugunsgrēka gadījumā , t. sk. trauksmes izziņošanas kārtība aprakstīta Ugunsdrošības pasākumu pārskatā!

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

  - Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējo vājstrāvas tīklu būvprojekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- LBN 208-15 " Publiskas būves "

- LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

- LVS EN 60849 "Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētas skaņas sistēmas";

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

- LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas-14. daļa"

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (UAS)

- Kopējie dati

Ugunsdzēsības signalizācijas pamatā ir “ESMI FXM 3NET/LV” adrešu 3 cilpu adrešu-analogais uztveršanas un kontroles centrs. Adrešu-analogā sistēma ļauj dežūrpersonālam īsā laikā atrast nostrādājošo ugunsgrēka detektoru vai ugunsgrēka rokas signāldevēju, jo uz kontroles paneļa tiek uzrādīta precīza katra nostrādājošā signāldevēja adrese (atrašanās vieta). Kontroles panelis “ESMI FXM 3NET/LV“ tiek uzstādīts 1. stāva garderobes telpā Nr.1/23. Uztveršanas un kontroles centrs ir jāuzstāda tā, lai augšējā iekārtas mala būtu 1.80 m virs grīdas līmeņa.

UAS centrāles (Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8) tiek savienotas savā starpā, veidojot vienotu sistēmu, tādējādi apsargs/dežurants varēs kontrolēt vienlaikus  abu ēku ugunsdrošību.

- Aparatūras apraksts

Projektā paredzēti adrešu ugunsgrēka dūmu detektori EDI-20, adrešu ugunsgrēka siltuma detektori EDI-50  un adrešu ugunstrauksmes ziņojumu pogas EPP-20. Adrešu ugunstrauksmes ziņojumu pogas tiek izvietotas ēkas evakuācijas ceļos – pie izejas durvīm, kāpņu telpās un tiek montētas 1.25m no grīdas līmeņa.

Virs piekārtiem griestiem tiek izvietoti adrešu dūmu detektori ar iznesamo gaismas indikatoru.

Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt centralizēto izziņošanas sistēmu (skatīt b. pr. daļu ESS1).

Bēniņu stāvā, kā arī noliktavas ēkā izziņošana tiek organizēta ar adrešu sirēnas ar detektoru bāzi (ESI-20) palīdzību.

Ēku ārpusē tiek uzstādītas sirēnas ar strobspuldzi AH-03127BS.

Projektā tiek arī iekļauta ventilācijas sistēmas, kā arī lifta bloķēšana ugunsgrēka gadījumā ar izejas moduļu palīdzību. Katrai atslēdzamai iekārtai (ventilācija, lifti) tiek paredzēti izejas moduļi, bet to pievienojumu iekārtām veic attiecīgās aparatūras instalātors.

Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas pamācībā!

- Iekārtu elektroapgāde

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas aparatūras 230V elektroapgādi normālā režīmā paredzēts nodrošināt no elektrosadales.

Visām izmantotām iekārtām ir jāparedz zemējums. Ierīču zemējuma pretestība R≤4Ω.

- Elektroinstalācija

- Kabeļu tipi

Kontroles un uztveršanas centra “ ESMI FXM 3NET/LV “ elektrobarošana tiks nodrošināta no elektrosadalnes ar kabeli 3x1.5 (N)HXH–FF.

Kontroles un uztveršanas centra “ESMI FXM 3NET/LV“ savienošanai ar signāldevējiem tiek izmantots signalizācijas kabelis E30 FRHF SR114H 2x1+E.

UAS centrāļu savienošanai savā starpā tiek izmantots kabelis E30 JE-H(St)H FE180/4x2x0.8; UTP4x2x0.5 cat5e āra izpildījumā (pazemes kabeļu trase starp ēkām).

Savienojumam starp ēku un noliktavas ēku – VMOHBU5x2x0.5.

  - Kabeļu montāžas veidi

Kabeļus montēt slēpti-iegremdējot sienā, griestos poliplasta caurulē, kā arī atklāti virs piekargriestiem, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Kabeļus stāvvados ievietot plastmasas caurulēs.

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailas noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem izstrādājumiem:

- ugunsdrošajām noslēgmanšetēm - plastmasas cauruļvadiem un elektroinstalācijas kabeļiem;

- ugunsdrošu tapu - elektroinstalācijas kabeļiem;

- ugunsdrošu masu - elektroinstalācijai kabeļu plauktos.

Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailas noslēdzamas ar polimērputām vai minerālvati.

Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli.

Projekta dokumentācijā minētajām ugunsdrošajām elektroinstalācijas šahtām un ailām, kas atstātas veidojot ēkas nesošās konstrukcijas, aizpildījums – betona java B10 un ugunsdrošās noslēgmanžetes vai ugunsdroša masa.

| Būvprojekta UAS sadaļas vadītājs: |  | Gatis Keirišs |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |