- Skaidrojošais apraksts

- Vispārīgie dati

Būvprojekts ir izstrādāts, ievērojot MK 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” LVS (Latvijas valsts standarti), Aizsargjoslu likums un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasības.

Pašteces sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīkli

Projekta mērķis Amatu vidusskolas ēkai Elektrības ielā 8, Jelgavā, rekonstruēt pašteces sadzīves kanalizācijas tīklus un izveidot lietus ūdens novadīšanu no jumta un pagalma.

Būvniecības procesā paredzēts rekonstuēt sadzīves kanalizācijas tīklu Ø200 ēkas pagalmā, ar pieslēgumu esošajiem kanalizācijas izvadiem. Kanalizācijas pieslēgums – uz esošas kanalizācijas trases izbūvēt aku K1-1. Esošo kanalizacijas trasi demontēt un tās vietā izbūvēt jaunu.

Pēc ēkas korpusa rekonstrukcijas, ēkas jumta notekām paredzēta lietus ūdeņu novadīšana, aizvadot tos līdz esošajam lietus kolektoram Akadēmijas ielā.

Projektētie kanalizācijas vadi:

- Sadzīves kanalizācijas vads ∅200, poliprolilēna (PP) gofrētā dubultsienu B tipa caurules ar piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, ieguldes klase SN8 – 55m;

- Lietus kanalizācijas vads ∅200, poliprolilēna (PP) gofrētā dubultsienu B tipa caurules ar piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu, ieguldes klase SN8 – 183m.

Lietus kanalizācijas novadtīklu izbūvēt tikai pēc būvprojekta “Ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 24, Jelgavā” lietus kanalizācijas izbūves.

Lietusūdeņu aprēķins

Lietusūdeņu aprēķina daudzumu qr (l/s) nosaka saskaņā ar LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” pēc maksimālās intensitātes metodes, izmantojot šādu formulu:

qr(j) = ZmidA1.2F/tr1.2n-0.1=0.28*637.631.2*0.1027/51.2*0.72-0.1=66.71/3.42=19.51/s (no jumta)

qr(br) = ZmidA1.2F/tr1.2n-0.1=0.0224*637.631.2*0.2149/51.2*0.72-0.1=11.17/3.42=3.27/s (no bruģakmens seguma)

qr = qr(j) + qr(br) = 19.51 + 3.27 = 22.78 l/s

kur:

Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients, ko nosaka pēc būvnormatīva pielikuma 7.tabulas – 0.28 (jumtam); 0.0224 (bruģakmens segumam).

A – parametrs, ko nosaka atbilstoši būvnormatīva 30.punktam:

A=q2020n(1+lgP/lgmr)y = 73.8*200.72(1+0/7.276)1.54=73.8*8.16*1=637.63

q20 – lietus intensitāte (l/s ha) konkrētajā apvidū, ja lietus ilgums ir 20 minūtes, ja P=1, jāpieņem pēc šī būvnormatīva pielikuma 2. Tabulas – q20=73.8 l/s

n – parametrs, ko nosaka pēc šī būvnormatīva pielikuma 2.tabulas – n=0.72

F – noteces aprēķina platība (ha);

tr – lietus aprēķina ilgums, kas ir vienāds ar virszemes ūdeņu tecēšanas laiku (minūtēs) pa zemes virsmu un cauruļvadiem līdz aprēķina posmam – 5 min.

No teritorijas esošajā lietus kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus notekūdeņu aprēķina daudzumu (Wgada)  veic saskaņā ar LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, izmantojot šādu formulu:

Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7=10*636*0.3176*1.0*0.7=1414 m3/gadā

kur:

Wgada – lietus notekūdeņu daudzums gadā (m3);

Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas tipam atbilstoši LBN 223-15 pielikuma 18. Tabulai – 1.0;

Hgada – nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm) atbilstoši šī būvnormatīva pielikuma 19. Tabulai – 636 mm (izmantots Rīgas gada nokrišņu slānis);

F – noteikta seguma veida noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha) – 0.3176ha (Jumta platība);

0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu.

- Pašteces kanalizācijas tīkla akas

Uz kanalizācijas kolektora uzstādīt individuāla pasūtījuma plastmasas sadzīves kanalizācijas skatakas diam.Ø315/400 ar akas korpusu, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku 40T un atbilstoša diametra, augstuma, leņķa pievienojumiem.

Aku K1-1 paredzēt dzelzbetona konstrukcijas Ø1000mm atbilstoši LVS NE 1917:2003 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei. Blīvējumam jāatbilst LVS NE 681-1:2003+A1+A2+ACL. Aku aprīkot ar ķeta lūku un vāku no kaļamā ķeta atbilstoši segumam. Aku ķeta vākiem jāatbilst LVS EN124:2000 Group 2, Group 3, Group 4 prasībām. Akas vāku paredzēt ar slodzes klasi 40t. Dzelzsbetona akai jāveic hidroizolācija, lai nodrošinātu akas hermētiskumu. Akas cauruļvadu un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietās ir projektētas aizsargčaulas. Dzelzsbetona akā jāizveido betonēta tekne.

- Lietus kanalizācijas tīkla akas

Uz lietus kanalizācijas kolektora uzstādīt individuāla pasūtījuma plastmasas sadzīves kanalizācijas skatakas ar nosēddaļu diam.Ø315/400 ar akas korpusu, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku 40T un atbilstoša diametra, augstuma, leņķa pievienojumiem. Vietās, kur lietus kanalizācijas trasei pievienojas cauruļvads no jumta notekas, uzstādīt trejgabalu.

- Prasības sadzīves un lietus kanalizācijas caurulēm

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst ŪKT tīklu būvprojekta prasībām un starptautisko standartu (ISO) prasībām, kādas ir izvirzītas kanalizācijas caurulēm.

Caurulēm jābūt izgatavotām saskaņā ar starptautiskiem standartiem (ISO). Cauruļvadu materiāls pirms izmantošanas saskaņojams ar pasūtītāju. Caurulēm un to aprīkojumam jāatbilst projekta dokumentācijā norādītajām spiediena klasēm. Caurulēm jābūt korozijas izturīgām, kā arī izturīgām pret dažādu šķīdinātāju, skābju un eļļu iedarbību.

Būvniecības laikā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

- materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, izkraušanu un uzglabāšanu atbilstoši ražotāja prasībām;

- pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu, vai piegādāto materiālu daudzums ir pietiekams, lai pabeigtu darbus;

- to, ka pēc materiālu nepieciešamā daudzuma noteikšanas, liekos materiālus nogādās pasūtītāja noteiktajā uzglabāšanas vietā.

- Būvbedru un tranšeju rakšanas darbi

Būvbedres un tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu.

Būvbedres un tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamajam dziļumam un platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu.

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas.

Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp būvbedres vai tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu.

Visu būvbedru un tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, pirms pamatnes ieklāšanas un cauruļu ielikšanas, tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti.

Būvuzņēmējam jānodrošina būvbedres un tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi jānostiprina tās. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot būvbedres un tranšejas, netiktu bojātas esošās komunikācijas.

- Cauruļu ielikšana un savienošana

Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi līdz robežlīnijām un robežlīmeņiem, kas noteikti tehniskajos zīmējumos.

Caurules ieguldīt uz 150 mm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei.

Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruļu savienošanas laikā tā līmenim jābūt zemākam par uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra caurule ir jāiztīra un jāpārbauda.

Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jāsagriež, pielietojot apstiprinātās metodes, nenodarot bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali jāsagatavo otrreizējai izmantošanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām.

Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, caurules pārpalikusī daļa jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši ražotāja noteikumiem.

- Materiāli cauruļu apbēršanai, tranšejas aizbēršanai

Veicot cauruļvadu “guļvietu” sagatavošanu un tranšeju aizbēršanu, būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk.

Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruļu apbēršanai un tranšejas aizbēršanai nedrīkst saturēt augus un citas trūdošas vielas un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos var bērt sausās no akmeņiem tīrās tranšejās.

Pamatņu sagatavošanai un apbēršanai lietojams augstas klases granulveida materiāls. Apbēršanai lietojamajam materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska avota. Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem caurules ir jābūt 150 mm.

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas.

Veicot materiālu blietēšanu ar rokām, jāizmanto ne vieglāku par 4,50 kg dzelzs blieti, rūpīgi jānoblietē kārtās, kuru noblietētais biezums nepārsniedz 100 mm. Būvbedru blīvēšanas koeficentam jābūt ne mazākam kā 0,98.

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens.

Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu.

Nedrīkst pieļaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas sekmēšanai jāpievieno ūdens.

Sānu bērums pēc cauruļu ielikšanas un pārbaudes jāpieber un jānoblietē pēc iespējas ātrāk, vai arī līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus.

Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cits stiprinājumus, lai nepieļautu tukšumus bērumā.

- Esošo segumu atjaunošana

Projektā netiek paredzēta esošā seguma (zālāja, betona bruģa) atjaunošana būvdarbu zonā. Tā kā tīklu būvdarbi tiks veikti pirms plānotā patstāvīgā seguma izbūves, tad segumu atjaunošanas augstuma atzīmes skatīt pie labiekārtošanas sadaļas.

- Kanalizācijas tīklu pārbaudes

Izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem veikt TV inspekciju, ja to vēlas pasūtītājs. Ja, veicot TV inspekciju ir atklājušies kādi defekti, būvuzņēmējam tie nekavējoties ir jānovērš.

Ja cauruļvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceļa, ietves, konstrukcijas vai esošo komunikāciju bojājumus, būvuzņēmējam jāatjauno sabojātā vieta.

Ikvienas darbu daļas minētie izmēģinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzņēmēju no pienākuma nodot visus darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā.

A. Krūmiņa