Skaidrojošais apraksts

Gaissa kondicionēšana

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības.

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu tā pielietošana ir jāsaskaņo savstarpēji starp projekta autoru, Pasūtītāju un būvmontāžas organizāciju.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas.

Veicot iekārtu un agregātu, sistēmas elementu montāžu, stingri ievērot ražotāja tehniskās rekomendācijas un noteikumus attiecībā pret montāžas darbu izpildi, darba aizsardzības, ekspluatācijas prasībām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.

Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificiēntiem risinājumiem.

Būvuzņēmējam jāsaskaņo iekārtu elektriskās un palaišanas strāvas ar būvprojekta EL sadaļas projektētāju pēc ražotāju izvēles un saskaņošanas.

Būvuzņēmējam nododot objektu ekspluatācijā iekārtu un mehānismu pases, instrukcijas, tehniskie raksturojumi un pārējā dokumentācijā ir jāiesniedz valsts valodā.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

| LBN 231-03 |  | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK Nr. 112 |  | Vispārīgie būvnoteikumi. |
| 2. | LBN 002-01 |  | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 3. | LBN 003-01 |  | Būvklimataloģija. |
| 4. | LBN 006-00 |  | Būtiskas prasības būvēm. |
| 5. | LBN 201-10 |  | Būvju ugunsdrošība. |
| 6. | LBN 202-01 |  | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 7. | LBN 208-00 |  | Publiskās ēkas un būves. |
| 8. | LBN 016-03 |  | Būvakustika |
| 9. | MK Nr. 597 |  | Vides trokšņa novērtēšana. |
| 10. | MK Nr. 598 |  | Akustiskā trokšņa normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās. |
| 11. | LBN 303-97 |  | Būvuzraudzības noteikumi. |
| 12. | LBN 304-03 |  | Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi. |
| 13. | LBN 210 |  | Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai. |
| 14. | Iekārtas un agregāti |  | EUROVENT |
| 15. | LVS CR 1752 |  | Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji. |
| 16. | LVS EN 13779:2005 |  | Nedzīvojamo ēku ventilācija – ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmu darbības efektivitātes prasības |
| 17. | LVS EN 12828:2003 |  | Ēku apkures sistēmas – ūdensapsildes sistēmu projektēšana; |
| 18. 19. 20. 21. | LVS EN 12831:2003 LVS EN 13779:2005 - LVS EN ISO 7730:2006 - LVS EN 15251 2007 P |  | Ēku apkures sistēmas – siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode; Nedzīvojamo ēku ventilācija – ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmu darbības efektivitātes prasības. „Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiska noteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma un paredzamā neapmierināto personu procenta indeksu kalkulāciju un lokālā termālā komforta kritērijus. Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes nodrošināšanai. |

- Aprēķinu nosacījumi.

Iekštelpu mikroklimata aprēķina parametri ir pieņemti atbilstoši pasūtīja prasību parakstā noteiktajiem, kā arī vadoties pēc LVS CR 1752 standarta prasībām.

Paaugstinoties āra gaisa aprēķina parametriem vasaras sezonā un pazeminoties apkures sezonas laikā, pieļaujama iekštelpu mikroklimata aprēķina parametru izmaiņa proporcionāli attiecībā pret āra gaisa temperatūras un mitruma izmaiņām.

Lokālie SPLIT sistēmas dzesētāji telpām.

| Sezona | Temperatūra | Relatīvais mitrums |
| --- | --- | --- |
| Ziema | -20.7 C | 30 % |
| Vasara | + 35,0 | 55 % |

 iekštelpu gaisa parametri.

| Telpa | Temperatūra (siltajā periodā) |
| --- | --- |
| Darba telpas. | +24 +/- 2 C |

Iekštelpu dzesētāju dzesēšanas slodzei ir jābūt atbilstošai projekta risinājumā norādītajai. Ja āra gaisa temperatūra ir lielāka par aprēķinā pieņemto, tad ir pieļaujama FC agregāta darbināšana pie paaugstināta darbības ātruma. FC darbība ar paaugstinātu darbības ātrumu ir pieļaujama arī situācijā, ja telpa dienas griezumā ir pārkarsusi (atbilstoši aprēķiniem, atkarībā no kondicioniera dīkstāves ilguma, ir iespējama dubultas dzesēšanas jaudas nepieciešamība).

- Sistēmu apraksts.

- Telpu dzesēšanai tiek izmantotas SPLTI tipa gaisa dzesētāju sistēmas, kas katra sastāv no divām daļām:

-  Kasetes tipa, gaisa dzesētāja

-  Ārējā bloka