SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Apsardzes sistēma

Apsardzes signalizācijas sistēmu paredzēts veidot uz sistēmās CADDX vadības moduļa bāzes. Projektā paredzēts uzstādīt jaunu apsardzes paneli telpā 1.1. No apsardzes paneļa paredzēts izbūvēt savienojuma kabeli ar zonu paplašinātājiem, kurus paredzēts montēt esošās apsardzes signalizācijas vietā, pārslēdzot esošās 2.stāva apsardzes zonas uz jauno sistēmu. Telpās paredzēts uzstādīt kustību sensorus un stiklu plīšanas detektorus. Sistēmas vadībai telpās paredzēts uzstādīt lietotāja vadības paneļus ar LCD. Vārtus un durvis paredzēts aprīkot ar magnētiskiem kontaktiem. Sistēma veidota sadalot detektorus pēc iespējas detektors-zona, lai nodrošinātu iespēju noteikt katra elementa stāvokli (trauksme, bojājums) un nodrošinot to ekspluatāciju vienkāršāku. Kā rezerves barošanas avots tiek izmantoti iekārtas akumulatori.

Piekļuves kontroles sistēma

Piekļuves kontroles Sistēma ir paredzēta personu identifikācijai un pieejas kontrolei ēkā.

Piekļuves kontroles sistēma projektētā ņemot vērā iekšējās drošības prasības.

Paredzēts piekļuves kontroles tīkla kontrolierus POPULUS P-4-NET  tipa ar barošanas blokiem

ierīkot serveru telpā piestiprinot pie sienas un pieslēgt pie datu pārraides tīkla. Signālu kabelim jābūt piestiprinātam pie kabeļu trepēm.

Piekļuves sistēma attālināti vadāma caur IP tīklu.

Piekļuves sistēmai jābūt pieslēgtai pie ēkas centralizētās UPS iekārtas.

Pie abiem ieejas durvīm paredzēta videodomofonu iekārta, kas bāzēta uz IP protokolu.

Piekļuves sistēma nodrošina lietotāju un durvju stāvokļa reģistrācija, datu uzglabāšana, administrēšana serverī, piekļuves zonu un laiku vadība.

Durvju tipu un aprīkojumu, būtu jāparedz būves specifikācijās, lai furnitūra visā ēkā būtu vienotā stilā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

Piekļuves sistēma nodrošina personāla pārvietošanos kontrole un visas sistēmas lietotāju darbības reģistrāciju sistēmas žurnālā. Datora monitorā iespējams reālā laikā noteikt kādā stāvoklī atrodas izpildierīces (durvis aizvērtas, atvērtas, pieslēgtas signalizācijai).

Piekļuves kontroles sistēmā kopā ir: 15 durvis, 18 karšu nolasītāji, 2 videodomofoni.

Uguns aizsargājošs putu aizpildījums

Nodrošināt tāda tipa un sastāva ugunsdrošus materiālus, kas nepieciešami, lai atjaunotu uguns izturību visiem sienu, grīdu un griestu putu aizpildījumiem.

Materiāliem jābūt attiecīgi klasificētiem un jāatbilst vietējām un valsts normām.

Visiem ugunsizturīgiem aizpildījumiem grīdām un sienām jābūt nodrošinātām, lai novērstu dūmu, uguns, toksiskās gāzes vai ūdens iekļūšanu caur atvērumiem pirms, pēc, vai ugunsgrēka laikā. Putu aizpildījuma uguns izturībai jābūt vismaz kā sienai vai grīdai, kurā tas ir instalēts tā, lai oriģinālais grīdas un sienu uguns izturības līmenis tiek uzturēts, kā tas prasīts valsts elektrības esošajās normās un būvniecības normu prasībās, LBN 201-15.

Nedrīkst izmantot ugunsnedrošus materiālus gropju vai cauruma piepildīšanai, kurā uguns aizsargājošie materiāli tiks instalēti.

Ja izmantotie materiāli tiks atstāti vietās, kur veikta instalācija, tiem jābūt ugunsdrošiem.

Aizpildījumam jāpaliek elastīgam un lokanam, lai būtu iespējama kabeļu izvilkšana un/vai pielikšana bez caurumu urbšanas. Tam jālīp pie sevis ļoti labi, lai jebkuru un visas labošanas varētu veikt ar to pašu materiālu. Tam ir jāpakļaujas vibrācijām, izplešanai un/vai savilkšanai, ja kaut kas šķērso aizpildījumu, to neietekmējot vai salaužot, sadrupinot.

Kad aizpildījuma materiāls ir ievadīts, tam ir jāizplešas, apņemot visas apkārtesošās vienības, un jāuztur spiediens pret sienām, kā arī cauri ejošām ierīcēm. Materiālam jānožūst 5 minūšu laikā un jākļūst ugunsdrošām tajā pašā laikā. Papildu siltums nav nepieciešams, lai materiāls izplestos tālāk, lai nepieļautu uguns, dūmu vai ūdens iekļūšanu.

Inženieris:					A.Krūmiņš