Skaidrojošais apraksts

“JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās

informācijas centrs”

Sarmas iela 4, Jelgava

Normatīvi

Projekts izstādās pamatojoties uz Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un standartiem:

LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

LVS EN 62305-2 “Zibensaizsardzība. 2.daļa: Risku novērtēšana”

LVS EN 1838:2003 “Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”

LVS EN 50172:2004 “Evakuācijas apgaismes sistēmas”

Vispārīgi

Pirms montāžās darbu uzsākšanas, attiecīgo sadaļu montāžas darbu vadītājiem savstarpēji jāprecizē augstuma atzīmes visu inženierkomunikāciju šķērsojumiem un jāvienojas par darbu veikšanas secību.

Montāžas darbi veicami atbilstoši pasūtītāja izvēlēto materiālu un iekārtu ražotāju dotām rekomendācijām, uzturot tehnoloģiskos, tehniskos un kvalitātes kritērijus. Nepieciešamības gadījumā, darbu kvalitātes kontrolei pieaicināt ražotāja pārstāvja tehnisko uzraudzību.

Pielietojamiem montāžas būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem jābūt spēkā esošiem būvniecības laikā.

Projektā minēto konkrēto firmu izstrādājumus, saskaņojot ar projektētāju, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst rasējumu apzīmējumiem un elementu numerācijai. Marķējums apslēptajiem elementiem, piem. virs piekārtajiem griestiem, tiek veikts redzamās vietās, apkalpojamo elementu tuvumā.

Elektroapgāde

Ēkā ir esoši divi elektroapgādes ievadi no A/S Sadales tīkls: 25A un 63A.

Pirms elektromontāžas darbu uzsākšanas demontēt esošo elektroinstalāciju ēkas 1.stāvā, izņemot kabeli uz Dīzeļģeneratoru un esošās sadalnes SS-2 un ARI.

Demontētās sadalnes SS-1 vietā montēt jaunu shēmu skat. lapu EL-3, kurā pieslēgt esošo barošanas kabeli AXPK 4x16 no UKS.

Vispārīgās nozīmes patērētājus 1.stāvā, paredzēts nobarot no sadalnes SS-1 (t.i. no esošā 25A ievada).

No esošās elektrosadalnes telpas pārcelt sadalni ARI blakus dīzeļģeneratoram un UPS iekārtām.

Pārceltā ARI vietā montēt savienojuma 2 gb. Savienojuma kārbas esošo kabeļu pievienošanai.

Uzstādītās un vienlaicīgi iespējamās jaudas:

Ievads Nr.1 (25A):  Objekta uzstādītā jauda: 23,01kW

Objekta aprēķinu jauda: 13,8kW (20A)

Ievads Nr.2 (63A): Objekta papildus 1.stāvā uzstādītā jauda: 37,6kW

Objekta 1.stāva aprēķinu jauda: 22,5kW (32,5A);

Elektroapgādes stāvvadu vietas precizēt uz vietas, pirms montāžas darbu uzsākšanas.

Spēka un apgaismošanas instalāciju izpildīt ar MMJ(NYM) (N)HXH-J tipa kabeļiem, zem ģipškartona un zem apmetuma, pa piekārto griestu konstrukcijām un kabeļu trepēm. Noguldot kabeli pa degošām virsmām, tos ievietot plastmasas caurulēs. Kabeļus cauri nesošajām sienām montēt PVH caurulēs, pēc kabeļu montāžas caurumus sienās aizdarīt ar nedegošām putām.

Kabeļus 1.stāva gaitenī montēt pa kabeļu tepi virs piekārtajiem griestiem.

- Zem paaugstinātās grīdas, norādītājās vietās kabeļus montēt pa kabeļu reni.

Slēdžus uzstādīt 0,9m no grīdas, sienas kontaktus 0,3m augstumā un atsevišķi norādītos augstumos.

Pirms montāžas dabu uzsākšanas precizēt visas vājstrāvu iekārtu pieslēguma vietas un veidu.

Ventilācijas iekārtu vadību un precīzas pieslēguma vietas precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

Pirms montāžas darbu uzsākšanas precizēt siltummezgla vajadzībām nepieciešamās pieslēguma vietas.

Apgaismojums

Proj. apgaismojuma armatūru līmenis telpās projektēts saskaņā ar LR pastāvošajām normām un standartiem.

Apgaismojuma ķermeņu izvietojuu un tipus papildus saskaņot ar pasūtītāju.

Avārijas un evakuācijas apgaismojums ēkā paredzēs saskaņā ar LVS.

Telpās 1.4;5 un 15 apgaismojuma ieslēgšana un regulēšana paredzēta ar 	dimmerslēdzi – montējams pie mēbeles. (No dimmera līdz gaismekļiem un 	starp gaismekļiem montēt kabeli 5x0,75mm2).

Zemējums

- Horizontālais zemējums, izveidots no cinkotas plakandzelzs 30x3,5mm.

- Papildus montēt trīs vertikālos zemētājus D20mm, l=6,0m.

No zemējuma kontūrā līdz potenciālu izlīdzinošai kopnei montēt cinkotu apaļdzelzs stiepli ar PVC izolāciju D=8mm. Vietā, kur stieplei paredzēts ievads ēkā, montēt mērījumu savienojumu kārbā, sienā.

- Paredzēt sazemēt visas ēkā esošās metāla konstrukcijas.

- Pirmajā stāvā, serveru telpā montēt potenciālu izlīdzinošo kopni.

Serveru skapjus zemējumam pievienot sadalnē RBGS (izmantojot 6mm2 vadu), pie PE kopnes.

Savienot esošo zemējumu ar projektējamo kontūru, pa ēkas jumtu montējot cinkotu tērauda stiepli D8mm.

Pie projektējamā zemējuma kontūra, savienojošo stiepli pievienot zem mērījumu savienojuma.

- Zemējuma kontūra pieļaujamā pretestība: līdz 4 omiem.

- Pēc projektā paredzētā zemējuma izbūves, veikt zemējuma kontūra mērījumus, ja tie neatbilst pieļaujamām vērtībām, montēt papildus vertikālos zemētājus.

Piezīme: Iekārtas un materiāli, kas nav uzrādīti materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.

I.Pakalnītis