Skaidrojošais apraksts

Ventilācija

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Ventilācijas un apkures sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

  - Būvniecības likums

  - LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”.

  - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

  - LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”

  - LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”

- Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā:	–20,7°C pie relatīvā gaisa mitruma 90%.

- Sistēmu apraksts.

  - Ventilācijas sistēmas.

    - Ventilācijas sistēmas PN-1;PN-2 paredzētas, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu ēkā.

    - Gaisa apstrādes iekārtas paredzēts stiprināt pie pārseguma paneļiem katrā stāvā.

    - Gaisa pieplūdi un nosūci paredzēts organizēt caur difuzoriem un restēm.

    - N-5,N-4 ventilācijas sistēma paredzēta nosūces ventilācijas nodrošināšanai WC telpās.

    - Sānmezglu ventilatoru paredzēts iebūvēt sānmezglu griestos kopā ar resti.

    - Visās ventilācijas sistēmas gaisa vadus paredzēts izbūvēt no cinkota skārda.

    - Gaisa vadus jāizolē līdz ventmašīnai ar porgumiju ar biezumu 35mm, bet pārējo trasi izolēt ar 19mm biezu porgumiju.

    - Visās ventilācijas sistēmas paredzēts montēt regulējošos vārstus, lai varētu veikt ventilācijas sistēmas balansēšanu.

    - Visās ventilācijas sistēmās gaisa vados montēt tīrīšanas lūkas atbilstoši LVS EN 12097 prasībām.

    - Vietās, kur gaisa vadi šķērso konstrukcijas (sienas vai pārsegumus) ar normētu ugunsizturības robežu, uz gaisa vadiem uzstādīt ugunsdrošos vārstus ar viegli kūstošu elementu.

    - Ugunsdrošības vārstu ugunsizturības robeža nedrīkst būt zemāka par šķēršļa ugunsizturības robežu.

    - Ugunsdrošo vārstu montāžai jāizmanto tikai ražotāju sertificēti risinājumi.

    - Izbūvējot griestu vai sienu konstrukcijas paredzēt piekļuvi regulējošajiem un ugunsdrošajiem vārstiem, lai būtu iespējam to apkope un ventilācijas sistēmu ieregulēšana.

    - Ventilācijas sistēmu pieplūdes un nosūces gaisa vadi tiek stiprināti pie nesošajām konstrukcijām ar vītņustieņu un U-profilu palīdzību, kā arī izmantojot oriģinālos apaļo gaisa vadu stiprinājumus.

    - Pirms gaisa vadu montāžas uzsākšanas saskaņot gaisa vadu un iekārtu piesaistes un izvietojumu ņemot vērā tehnoloģiskās iekārtas un to apsaisti.

    - Atkāpes no projekta un izmaiņas rakstiski saskaņot ar projekta daļas vadītāju.