SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas (UAS)

Projekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem. , t.sk.:

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”

- LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 14.daļa”;

- Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

- LR Būvniecības likums;

- LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar ekvivalento izstrādājumu, kurš ir savietojams ar citās ēkās uzstādīto aprīkojumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

Objektā ir paredzēta mūsdienīga, jaunas paaudzes ugunsgrēka trauksmes sistēma ar daudzpusīgo iebūvēto kontroles loģiku, kas nodrošina visas objekta ugunsdrošības prasības.

UAS sistēmas kontroles panelis tiek uzstādīts 1.stāvā 1.1.telpā, kuram paredzēts pievienot esošās UAS konvencionālās zonas no 2.stāva telpām.

UAS kontroles paneļa ~230V garantētā elektrobarošana paredzēta projekta EL daļā; rezerves =24V elektrobarošna – no akumulatoru baterijām saskaņā ar aprēķinu, lai nodrošinātu UAS sistēmas darbību strāvas padeves avārijas gadījumā:

- 30 stundas gaidīšanas režīmā; (dīzeļģenerators)

- 0,5 stundas trauksmes režīmā.

Sistēmā jābūt papildus kļūdu filtrācijas parametriem:

  - dienas – nakts režīms;

  - detektoru jūtības iestatīšana;

  - detektoru dubultā atkarība;

  - trauksmes signāla aiztures aktivizēšana (iespējamā funkcija, kas ļauj pārliecināties, pirms ugunsdzēsēju brigādes ierašanās, ka trauksme norāda uz ugunsgrēku un nav kļūdaina);

Šīs UAS sistēmas funkcijas ir paredzētas atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (Pielikums B “Viltus trauksme”).

Sistēmai jānodrošina:

  - liels (320x240 pikseļu LCD) displejs;

  - valodu uzstādīšana (LV-obligāti) un valsts standarti;

  - programmu atjaunošana no PC;

  - visu Ieeju/Izeju programmēšanu.

UAS sistēma nodrošina trauksmju vadību, vēdināšanas sistēmas atslēgšanu, lifta vadību.

Shēmās paredzēti vadības moduļi:

  - elektrosadales telpā,

  - Ventilācijas iekārtu atslēgšanai (nodrošinot AHU darbību lai nebojātu iekārtas).

  - Konvencionālā zvana iedarbināšanai.

Moduļus saslēgt ar izpildmehānismiem nodrošinot to darbību.

Ugunsgrēku detektoru tipi un to izvietojums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14(p.A.6.4. “ Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāla devēju novietojums un savstarpējie attālumi”).Visos evakuācijas ceļos tiek uzstādītas manuālās izsaukuma pogas (signālpogas). Ugunsgrēka izziņošanas skaņas sistēma tiek ierīkota objektā atbilstoši LBN 201-15. Ēkā paredzēta mutiskā trauksmes izziņošanas sistēma un sirēnas ar stroboskopiem.

Visi UAS sistēmas tīkla kabeļi – ar vismaz 30 min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.6.10.1. “Kabeļu tipi” p.A.6.10.2. “Ugunsaizsardzība”.

Visiem UAS tīkla moduļiem jābūt ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm vai dažādu funkciju moduļus atdalīt ar izolatora moduli (atbilstoši LVS CEN/TS 54-14, p.A.6.1.2.1).

UAS tīkla kabeļi- atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.10.20.

Gaiteņos dūmu detektoru vietas ir jāprecizē montāžas laikā pēc ventilācijas kanālu montāžas. Detektorus uzstādīt apkalpošanai piemērotās vietās, kur nav iespējams montēt detektorus pie pārseguma konstrukcijas tur nepieciešams montēt detektoru uz ventilācijas caurules. Detalizācija precizējamā autoruzraudzības laikā.

Projektā paredzēts uzstādīt dūmu optiskos detektorus zem paceltās grīdas. 2.stāvā gaitenī nepieciešams uzstādīt zvanu/sirēnu trauksmes izziņošanai 2.stāvā. Esošās UAS zonas paredzēts pieslēgt adrešu moduļiem. Rekonstruējot otru stāvu, ir atstāta iespēja papildināt 1.stāva cilpu un nomainīt 2.stāva detektorus uz adrešu sistēmas detektoriem.

- Norādījumi par sistēmas izbūves koordināciju

UAS sistēmas izbūvi neuzsākt pirms nav veikta visu inženiersistēmu izbūvējošo uzņēmēju savstarpējā koordinācija un balstoties uz to izstrādāti darbu veikšanas projekti, kur norādīta sistēmu posmu izbūves darbu secība, detāli atspoguļojot to darbu veikšanas projektam pievienotā laika grafikā, īpaši izceļot sarežģītas montāžas vietas. Izstrādātie darbu veikšanas projekti jāsaskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju.

Inženieris: 			A.Krūmiņš