Skaidrojošais apraksts

1. Vispārīgie dati

Projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem un celtniecības daļu uzdevumiem, saskaņā ar LR izdotiem būvniecības normatīviem un LVS standartiem. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja sistēmu ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas LR normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības noteikumu prasības.

Visu iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, Eiropas normatīviem (EN), ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.

Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus un iekārtas. Pirms ierīču pieslēgšanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt saskaņā ar dotām shēmām.

Visu uzstādāmo iekārtu izvietojumu precizēt montāžas darbu gaitā pēc arhitekta vai pasūtītāja norādījumiem. Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Tajā gadījumā tehniskā projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar projekta autoru un Pasūtītāju. Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām Latvijā sertificētām iekārtām.

2. Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējais vājstrāvas sistēmas būvprojekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";

- LBN 202-15"Būvprojekta saturs un noformēšana"

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

- LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļsistēmas”

- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli";

- MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";

- Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti

3. Vienotais Strukturētās Kabeļu Sistēmas (SKS) tīkls

Strukturētā kabeļu sistēma (SKS) ir integrēta komunikācijas kabeļu sistēma, kas paredzēta vienotām balss un datu pārraides tīklām. SKS ir uz zvaigznes topoloģiju balstīta modulāra sistēma. SKS sevī ietver kabeļus, savienojošo aparatūru, savienotājus, ligzdas, spraudņus, informācijas rozetes, adapterus, pārraidošo elektroniku un elektriskās aizsardzības ierīces, kuras paredzēt komplektētas no viena ražotāja.

Ēkā ir paredzēts nodrošināt sakaru pakalpojumus, izmantojot VoIP tehnoloģiju (SIP).

Projektējamā objektā SKS izveidē izmantojams 6.kategorijas 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis (4x2x0.5 UTP Cat.6) IP gala iekārtām un datoru rozetēm.

Ēkas 1.stāva telpā Nr.1.1 paredzēt izbūvēt sakaru kanalizācijas ievadu 4x100mm, veidojot savienojumu ar esošo pašvaldības sakaru kanalizāciju Sarmas ielā. Sakaru kanalizāciju būvēt pēc LR pieņemtiem standartiem. Telpā Nr.1.2 (Serveru telpa) paredzēts uzstādīt visas ēkas SKS tīkla galveno komutācijas skapi. Starp esošo un jauno (plānoto) serveru telpu paredzēts izbūvēt 5 datortīkla 6.kategorijas kabeļus, savstarpēji savienojot komutāciju skapjus. Visiem lokālā datortīkla gala iekārtu pieslēguma vadiem jābūt tiešā slēgumā ar komutācijas iekārtu komutācijas skapī plānotajā jaunajā serveru telpā. Ēkā paredzēta visa veida aktīvā iekārta (komutatori, optiskā tīkla konvertori), kas nodrošina vājstrāvu tīkla darbību. Telekomunikāciju iekārtai jābūt pieslēgtai pie ēkas centralizētās UPS iekārtas.

Komutācijas/komutatoru skapī tiks uzstādīts:

- komutācijas paneļi 24xRJ45 kat.6, uz kuriem tiks pieslēgti kabeļi UTP kat.6 no datoru tīkliem paredzētām rozetēm, kamerām, Wi-Fi piekļuves punktiem, piekļuves kontroles sistēmas karšu nolasītājiem;

- tīkla komutatori 24xRJ45 10/100/1000Mbit/s;

- tīkla komutatori 48xRJ45 10/100/1000Mbit/s ar PoE funkciju;

- kabeļu organizatori;

- 220V barošanas paneļi ar 8 rozetēm;

- optiskie komutācijas paneļi ar 24 portiem maģistrāliem tīkliem;

- attālinātās pārraudzības signalizāciju ar pārkaršanas sensoru, mitruma sensoru, durvju stāvokļa sensoru un gaisa plūsmas sensoru;

Zem komutācijas skapjiem paredzēt pastiprināto pacelto grīdu ar slodzes noturību 1000 kg/m2.

Telpā, kurā izvietota aktīvā aparatūra paredzēt dzesēšanu no kondicioniera ar ievadu zem paceltās grīdas, ar dzesēšanas jaudu, kas ekvivalenta maksimāli komplektētu projektējamo aktīvās aparatūras skapju maksimālajai jaudai.

Varu tīkla tiek veikta ar atbilstošiem savienotājvadiem, rozetēm un kabeļiem, kas atbilsts 6.kategorijas:

- 6.kategorijas UTP 4x2x0.5 (HF-1, neekranētu kabeli);

- 6 kategorijas kontaktrozetes, kas atbilst RJ45 tipa spraudņiem;

- 6 kategorijas 24 ligzdu komutācijas paneļiem.

Ēkā paredzēts izvietot bezvadu punktu (WiFi) pieslēgumu punktus. Pieslēgumu vietas paredzēt ierīkot virs piekārtiem griestiem, vismaz 2.7 m augstumā no grīdas atzīmes.

Pēc telekomunikācijas sistēmas izbūves ir paredzēta katras pieslēguma vietas testēšana ar sertificētu iekārtu un saskaņā ISO/IEC 11801 Clas D Permanent Link standartu. Dokumentācijai jāpievieno testa protokoli drukātā un Excel formātā.

4. Videonovērošanas sistēma

Ēkā paredzēta videonovērošanas sistēma, kas ir savietojama ar Videonovērošanas centra video sistēmu Alnet un integrēta Jelgavas domes videonovērošanas sistēmā.

Kameras paredzēt uzstādīt:

- kontaktu centrā (2 gab.);

- objektā gaiteņu (2 gab.);

- ēkas fasādēs (7 gab.);

- dīzeļģeneratora telpā;

- noliktavā;

- serveru telpā

Videonovērošanas sistēma bāzēta uz TCP/IP tīkla aprīkojuma. Videonovērošanas sistēmas galvenais vadības bloki – videonovērošanas serveri paredzēts izvietot ēkas tīkla komutācijas skapī, serveru telpā. Priekš videonovērošanai telekomunikācijas tiklā specifikācijā ir paredzēts uzstādīt kabeļi, komutācijas paneli un tīkla komutatori, uz kuriem pieslēgtas visas IP kameras. Videonovērošanas sistēmas kabeļiem jābūt piestiprinātam pie kabeļu trepēm. Visās iekšējas un ārējās kamerās barošanu nodrošina 24 portu tīkla komutatori ar PoE (maks. 15W uz kameru) funkciju (barošana caur Internet kabeļu).

Videonovērošanas sistēma nodrošina:

- Skapī videonovērošanas tīkla kabeļus paredzēts pievienot pie komutācijas paneļiem 24xRJ45 kat.6 ērtākai videonovērošanas sistēmas apkalpošanai. Videonovērošanas ieraksta sistēma (videonovērošanas serveris) nodrošina šādas iespējas:

- ierakstīt kadrus ar izšķirtspēju līdz 4MPix ar dažādas saspiešanas metodi (H.264, H.265, MPEG-4 & MJPEG);

- ierakstīt video;

- mainīt ieraksta kvalitāti un kadru daudzumu sekundē;

- nepieciešamības gadījumā caurskatīt videoieraksta arhīvu netraucējot sistēmas darbībai;

- videonovērošanas sistēmas arhīva uzturēšana;

- informāciju ierakstīt uz citiem datu nesējiem (USB utml.) ar iespēju to nolasīt citos datoros;

- iespējams attālināti kontrolēt aktuālo situāciju, administrēt un skatīt videoieraksta arhīvu;

- pieslēgties caur WEB interfeisu pie jebkuru serveri un kameru;

- Pieslēgt datorus attālinātai videonovērošanai;

Pie dežuranta vieta ir paredzēts uzstādīt datori ar LCD monitoriem, lai attālināti novērot kamerās un administrēt video serveri (NVR).

Video novērošanas sistēma sastāv no 14 IP videokamerām. Visas uzstādītās videokameras ir krāsainas ar parametriem ne zemākiem kā:

- Matricas izšķirtspēja 4 MPix CMOS

-    Objektīvs 3,0~10,5mm/F1.4 motorizēts, auto fokuss

- Dienas/Nakts iespējas

- Kadri/sekundē līdz 30 k/s uz 2048x1536 (3 MPix)

- Iebūvēts standarts 802.3af, barošana caur PoE;

- Barošana: PoE 12 VDC ± 10%

- Darba temperatūra: -30 °C ~ +60 °C mitrums 90%

- Drošība IP67

- Iebūvēts infrasarkanais apgaismojums (IR LED lampas) līdz 50 metriem.

- Patērētāja jauda Max. 12 W

Videokameras tika montētas pie griestiem vai sienām. Uzstādīšanas augstums ir no 2.5 līdz 3.5 metriem.

5. Telpu audiovizuālais aprīkojums

Projektā paredzēta esošās audio un video tehnikas pārvietošana un uzstādīšana jaunajās darba vietās un jaunu instalācijas kabeļu izbūvi esošo iekārtu uzstādīšanai.

Kontaktu centra dispečeriem: KVM risinājums ar sistēmbloku novietojumu darba vietā, tīkla drukas iekārta, IP telefons, katrai darbavietai viens rezerves tīkla kabelis, raidstacijas pieslēgvieta uz visiem viena;

Videonovērošanas inspektoriem: katram videonovērošanas inspektoram paredzēta darba vieta ar diviem monitoriem, paredzot videosignālu matricas tipa attēlošanu uz videosienas vai citām ESS tīklā saslēgtām videosignāla attēlošanas iekārtām, IP telefons, katrai darbavietai, viens rezerves tīkla kabelis, lokālā drukas iekārta (viena uz visiem).

Videosiena paredz videonovērošanas sistēmas attēlošanu no jebkuras videonovērošanas inspektora darba vietas.

Projektā paredzēta jauna Konferenču Zāles iekārta - Multifunkcionālā konferenču sistēma. Telpā saglabā esošo audiovizuālu aprīkojumu.

Esošo Raidstacijas paziņojumu apraide saglabāta esošām telpām. Divām papildu telpām paredzēta jauna instalācija.

6. Kabeļu un iekārtu montāžas veidi

Montējot kabeļus, ievēro kabeļu ražotāja norādījumus.

Kabeļu ražotājs norāda:

- minimālo kabeļa liekuma rādiusu;

- minimālo gaisa temperatūru, kāda pieļaujama, montējot kabeļus;

- maksimālo stiepes spēku;

- spiedes (slodzes) spēku.

Objektā vājstrāvas sistēmas kabeļu tīkli jāgulda uz vājstrāvas kabeļiem paredzētajām trepēm un kabeļu kanāliem, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Kabeļu vertikālos un horizontālos posmus paredzēt iestrādāt zem apmetuma vai vadu kanālos ar vismaz 1m rezervi pie galapatērētāju pieslēgumiem un nepieciešamo rezervi serveru telpā, lai nodrošinātu pilnu loku pa telpu.

Komutācijas skapī paredzēt 2 metrus garu instalācijas kabeļu rezervi.

Kabeļu instalācija stāvvados - PVC caurulē d=100mm. Kabeļu horizontālā instalācija gaitenī virs piekārtiem griestiem - pa kabeļu plauktiem. Kabeļus velk paralēli griestiem (grīdai) vai kāpņu slīpumam vai perpendikulāri griestiem (grīdai).Visiem pieejamās vietās kabeļus, kas montēti zemāk par 2,2 m virs grīdas, ievieto papildu caurulēs vai citās slēptās konstrukcijās. Kabeļu trasi izvēlas pa taisnāko ceļu, veidojot taisnus leņķus, izvairoties no elektrokabeļu, elektronisko sakaru līniju, ūdensvadu, gāzesvadu, siltumvadu un citu inženierkomunikāciju šķērsošanas.

Ja ievelk vairākus kabeļus, izmanto vienu trasi un nodrošina, lai tie cieši piekļautos pie sienas un nekrustotos. Krustojuma vietās kabeli, kuram ir mazāks ārējais diametrs, ieliek virs kabeļa, kuram ir lielāks ārējais diametrs, vai ievieto zem tā apmetumā izkaltā rievā. Ja kabeļus montē cauri sienām vai starp stāviem, tos ievieto aizsargcaurulēs. Kabeļus nedrīkst iemūrēt būvkonstrukcijās.

Katrai datora pieslēguma vietai paredzēt vismaz 2 gab. Cat.6 pieslēguma vietas. Pie plānotajām tīkla drukas iekārtām paredzēt 1 (vienu) Cat6 kategorijas pieslēguma vietu.

SKS paredzēt rozetes ar 2xRJ45 ligzdām, to montāžas augstums sienās h=0.3m no tīrās grīdas, ja nav norādīts citādi, un rozešu montāžas precīzas vietas saskaņot ar interjera  un arhitektūras koncepciju un apliecinājuma karti. Kabeļu izvietojumam RJ45 ligzdu izbūvēt pēc IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2 prasībām un paredzēt terminēšanu veikt pēc T568B shēmas. Vājstrāvas rozešu dizainu un krāsu precizēt ar arhitektu vai pasūtītāju.

SKS tīkla komponentēm (ieskaitot kabeļus, optiskās dzīslas, rozetes, aktīvās iekārtas un citu IT aprīkojumu) jābūt marķētām un saslēgtām. Marķējumam jāatbilst izstrādātai shēmai (stāva numurs, kas sastāv no 2 cipariem, telpas numurs, atbilstoši ēkas projektam, kas sastāv no 2 cipariem, “Patch” paneļa numurs, kas sastāv no burta un cipara, porta numurs, kas sastāv no 2 cipariem. Piemēram: 01-01-P1-01). Kabeļu līniju marķē ēkas vertikālajā stāvvadā katrā stāvā, katrā telpā un pie katra sadales punkta.

Kabeļus šķērso ar citiem kabeļiem perpendikulāri, ievietojot tos papildu aizsargcaurulēs. Kabeļus, kurus velk paralēli elektrokabeļiem, piestiprina zemāk nekā elektrokabeļus. Minimālie pieļaujamie attālumi starp kabeļiem ir šādi:

- neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 300 mm;

- neekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 50 mm;

Horizontālajos posmos kabeli stiprina vismaz katra metra trijos punktos, vertikālajos posmos – vismaz katra metra divos punktos.

Dažādu inženierkomunikāciju cauruļvadu krustojuma vietās kabeļus ieliek zem inženierkomunikācijām apmetumā izkaltās rievās. Urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizblīvē, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Jāveic kontroles paneļa korpusa sazemēšanu atbilstoši piemērojamo normatīvu prasībām personāla aizsardzībai izolācijas bojājuma gadījumā. Sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10, elektroinstalācijas izolācijas pretestībai ne mazākai par 10M.

Sagatavoja:                            A.Pozdejevs