Projekta paskaidrojuma raksts

1.   Vispārīgi

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie normatīvie akti, standarti, pasūtītāja projektēšanas uzdevums un citi dokumenti.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības un saskaņojot ar projekta autoru.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītu izmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.

Pielietojamiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem jābūt spēkā esošiem visā būvniecības laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunākais. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, rakstiski jāsaskaņo ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

2.  Projektēšanā izmantotie normatīvie akti.

2.1. Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"”.

2.2.  Standarts LVS CR 1752:2008 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji".

2.3. Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

2.4. Ministru kabineta 2015.gada 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr. 338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"”.

2.5. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"”.

2.6. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība".

3. Aprēķinu nosacījumi

3.1. Ārpus telpu izpildījuma iekārtas prasības apkārtējai videi:

3.1.1. Maksimalā temperatūra – +26,3ºC;

3.1.2. Minimalā temperatūra – -22,3ºC;

3.1.3. Maksimālā vēja slodze – 20,6 daN/m2 (24 m/s).

3.2. Telpas izpildījuma iekārtas prasības telpām:

3.2.1. Maksimalā temperatūra – +35ºC;

3.2.2. Minimalā temperatūra – -18ºC;

3.2.3. Elektriskā tīkla raksturojums;

3.2.4. Frekvence 50 Hz., 400/230V, 3 f, ar zemējumu un N;

3.2.5. 230V 1 f, ar zemējumu un N.

3.3. Ventilācijas sistēmas nodrošina virtuves un palīgtelpās gaisa piespiedu apmaiņu.

4.  Sistēmu apraksts.

4.1. Ventilācijas sistēmas.

Projekta dokumentācija ir izstrādāta pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Lai telpās nodrošinātu nepieciešamo gaisa apmaiņu tiek izmantotas mehāniskas pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas, izmantojot gaisa apstrādes iekārtu un nosūces ventilatoru (ražotājs BLAUBERG).

pieplūdes gaisa daudzums (virtuves un palīgtelpām):

- Virtuve  ~19,8 m3/h/m2

- Palīgtelpas  ~5,5 m3/h/m2

Nosūcamais gaisa daudzums (virtuves un palīgtelpām):

- Virtuve  ~21,3 m3/h/m2

- Palīgtelpas  ~5,5 m3/h/m2

Gaisa vadus ir paredzēts izbūvēt 1. stāva pie griestiem. Gaisa ieņemšanai un izmešanai ir jāizmanto esošais loga “pildiņš” un papildus loga sekcija. PN-2 ventilācijas iekārtu montāžai veikt atvērumu urbšanas darbus, pēc montāžas visām neblīvajam vietām veikt siltināšanas un hermētiskuma darbus.

Pirms sistēmas montāžas paredzēt esošo kanālu tīrīšanu un nepieciešamības gadījuma veikt šahtu remontu . Visus gaisa vadu un šahtu savienojumus hermētiski izolēt.

Gaisa apstrādes iekārta jāuzstāda uz elastīgās pārejas, kas nodrošina vibrāciju noslāpēšanu no iekārtas uz gaisa vadu sistēmu.

Iekārta komplektējas ar visiem nepieciešamajiem automātikas elementiem, kas nodrošina iekārtu automātisku ieslēgšanos strāvas padeves traucējumu gadījumos, kā arī ugunsgrēka gadījumā, agregāta automātisku izslēgšanu.

Gaisa vadu materiāls - cinkots skārds. Montāžai izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkotā skārda gaisa vadus un veidgabalus.

Ventilācijas sistēmas gaisa vadus, kas atrodas uz jumta izolēt un apšūt ar skārda apvalku. Gaisa vadus stiprināt metāla kopnē ar profila stiprinājumiem, kuri ir iestiprināti jumta, darbus veikt izmantojot vītņstieņu palīdzību. Veikt gaisa vadu un elektrodzinēju palaišanas aparatūras sazemēšanu un elastīgo posmu šuntēšanu. Ugunsgrēka gadījumā paredzēt ventilācijas sistēmu automātisku izslēgšanos kā arī iekārtu automātisku ieslēgšanos pēc strāvas padeves traucējumu novēršanas.

Gaisa nosūce virtuve tiek realizētā caur nosūces kapēm, kuras ir aprīkotas ar UV lampām, lai maksimāli samazinātu tauku nokļūšanu PN-1 iekārtā. Gaisa apmaiņu nodrošina PN-1 iekārtas automātika ar frekvenču pārveidotāj, lai būtu iespēja samazināt un palielināt ventilatorā ražīgumu.

Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta ir komplektētā ar elektrisko kaloriferi un nav nepieciešama papildus siltummezglu izbūves darbi.

5. Prasības.

5.1 Ventilācijas sistēmas.

Saskaņošana (Koordinācija)

Ventilācijas sistēmu izbūves uzņēmējam, jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi- būvuzraugu kā arī arhitektu, sekojoši jautājumi:

- gaisa vadu iekļaušanās ēkas struktūrā;

- automatizācijas sistēmas funkcionēšana, regulēšana un vadība (kontrole);

- agregātu elektriskās jaudas.

Uzmanība jāpievērš:

- darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni;

- demontāžas darbi (vecās gaisa vadu sistēmas);

- darbi, kuri saistīti ar celtniecības darbiem,  piemēram, caurumu izveidošana konstrukcijās un to aizdare.

Jābūt iekļautiem izdevumiem, kuri saistīti ar šāda veida darbiem. Visiem materiāliem jābūt jauniem un atlasītiem, lai tie atbilstu specifikācijas norādītajiem. Inženierim- autoram  apstiprināšanai jāiesniedz ieteikto materiālu brošūras vai paraugi.

Gaisvadu izolācija.

|  | Nosaukums | Marka | Biezums | Apraksts | Sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaisa vadu siltumizolācija ārā skārda čaulās | Lamella Mat 50 AL2 | 50 mm | Akmens vate ar skārda čaulām | Sistēmas PN1 (tikai āra daļa) |

Dokumentācija

Izpilddokumentācijā jābūt iekļautai  informācijai par piedāvāto materiālu un agregātu marku un tipu, elektrības dati.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatai jāsatur informācija par produktu/izplatītāju, tipu, visi dati un noteikumi par pareizu lietošanu un apkopi, ieskaitot rezerves daļu sarakstu.

Testēšana un regulēšana

Visām cauruļvadu sistēmām jābūt testētām līdz 6 bar. Testi jāveic pēc principa: sekcija pēc sekcijas. Inženierim jābūt informētam par šiem testiem vismaz 24 stundas pirms to izdarīšanas. Pēc sistēmas montāžas darbu pabeigšanas, veikt sistēmas aerodinamisko sistēmas ieregulēšanu, darbus veikt saskaņā ar LVS EN 12599:2013 un LVS ISO 10780:2002.

Caurumi un gropes

Uzņēmējam jātaisa visi instalācijai nepieciešamie caurumi un gropes ēkas struktūrā. Uzņēmējam jānostiprina instalācija renēs, tās aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri ir lielāki par 100 mm ir jāsaskaņo ar atbildīgo inženieri vai arhitektu.

Marķēšana

Caurulēm jābūt krāsu koda identifikācijai atbilstoši EN 10305-4 vai tamlīdzīgi. Caurulēm jābūt marķētām pie visiem savienojumiem, vārstu abās pusēs, ierīcēm, sienas caurejas vietās un garos cauruļu posmos ik pēc aptuveni katriem 6 m. Tur, kur caurules tiek instalētas tiešā tuvumā viena otrai, identifikācijas marķējumi jāpielieto visām caurulēm to iepriekš izvēlētās vietās. Krāsu kodus var uzkrāsot uz caurulēm vai pielietot kā krāsu lentu. Visiem identifikācijas kodiem jābūt ar plūsmas bultiņu.

Gaisa vadi

Paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondaļas no cinkotā skārda, b=0,5-1,0 mm (apaļu gaisa vadu sieniņu beizums līdz Dn250 =0,5mm, Dn315-Dn710 = 0,8mm, Dn800 un lielāk = 1,0mm; pārējiem gaisa vadiem līdz griezuma platībai S=0,16m2, sieniņu beizums 0,5mm un lielāk 0,7mm).

Gaisa vadu un fasondaļu savienojumus hermetizēt. Taisnstūra gaisa vadi aprīkoti ar stiprības ribām un gumijas starplikas blīvējumu. Gaisa vadu aukstuma un platuma maksimālā attiecība 5:1. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu uzstādīt ugunsdrošos vārstus, ar atbilstošu ugunsdrošības pakāpi.

Ugunsdrošības vārstu ielikņa reaģēšanas starta temperatūra 55°C.Visas elektroiekārtas un gaisa vadus paredzēts sazemēt.

Droselvārsti

Apaļiem gaisa vadiem.

Gaisa caurplūdes regulācija tiek veikta veicot brīvā šķērsgriezuma samazināšanu attiecīgā diametra vadam. Droseļvārata korpuss un regulācijas plāksnes tiek izgatavotas no cinkotā skārda, bet vadības mehānisms no alumīnija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ielikņi hermētiskai savienošanai ar gaisa vadu. Izgatavotājs HALTON, tips PRA vai UTK, vai līdzvērtīgs.

Taisnstūra gaisa vadiem.

Droseļvarsta korpuss un regulācijas lāpstiņas ir izgatavotas no cinkotā skārda. Regulācijas lāpstiņām ir dubults plākšņu korpuss.

Droseļvarsta pieslēguma hermetizācijai pieslēguma mezglam ir gumijas-plastikāta starplika. Vārsts ir aprīkots ar atvēruma stāvokļa indikatoru un regulācijas ierīci.

Vibrācijas novēršana

Visiem komponentiem, kuri varētu vibrēt vai izsaukt vibrācijas (ventilatori, sūkņi u.t,t.) jābūt izolētiem no ēkas struktūrām ar vibrāciju slāpētāju palīdzību, tērauda atsperēm vai līdzīgām ierīcēm, tā, lai nekādas vibrācijas netiek pārnestas uz ēku.

Vadības sistēma

Pirms ventilācijas agregātu piegādes veikt visu agregātu elektrisko slodžu saskaņošanu ar elektrības sadaļu. Visi ventilācijas sistēmas agregāti tiek kontrolēti un vadīti izmantojot lokālu automātikas vadības skapi vai pulti un pieslēgtas ēkas ugunsdrošības sistēmai.

Līgums ietver vadības un indikācijas sistēmu projektēšanu, piegādi, montāžu, testēšanu un palaišanu ar attiecīgiem devējiem, vadības vārstiem, elektroiekārtu pievadiem ieskaitot drošības slēdžus motoriem.

Kontrole

Visas instalācijas ir jāparedz un jāprojektē automātikas agregātu kontrolei, gaisa un ūdens temperatūras regulācijai, darbības laiku un vasaras darbības apstākļu regulācijai.

Sūkņiem ir jābūt aprīkotiem ar automātiskajiem palaidējiem un darbības indikāciju.

Indikācija

Jānodrošina individuāla elementu trauksmju un parametru indikācija.

Instalācijai ir jābūt pieslēgtai ēkas ugunsdzēsības signalizācijai, jānorāda pretaizsalšanas kontrole, motoru aizsardzība (termokontakti), ventilatoru darbība, vārstu pievadu stāvoklis, temperatūras sensoru rādījumi.

6. Marķēšana un testēšana.

Tekstam ir jābūt latviešu valodā. Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās.

Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem. Marķējums apslēptajiem elementiem, piemēram, virs piekārtajiem griestiem, tiek veikts redzamās vietās, apkalpojamo lūku vai elementu tuvumā.

Simboli un marķēšanas plāksnes

Jābūt izgatavotiem no metāla vai plastmasas ar iegravētiem melnas krāsas burtiem uz gaišas pamatnes. Plāksnītes tiek piestiprinātas ar skrūvju vai kniežu palīdzību vai izmantojot ķēdīti un āķi. Marķētiem ir jābūt:

Vārstu marķēšana

Noslēgvārsti, vienvirziena vārsti, regulējošā armatūra, drošības vārsti tiek marķēti ar plāksnītēm, uz kurām norāda energonesēju, sistēmas un elementa apzīmējumu. Marķējumam ir jāatbilst numerācijai, kura tiek lietota izpildokumentācijas shēmās.

Gaisa vadu marķēšana

Tiek marķēti ar apzīmējumu plāksnīti vai lentu. Marķēti tiek komponenti un pieslēgumi. Tekstam ir jānorāda informācija par sistēmas apkalpojamo zonu vai telpu, sistēmas raksturs (piemēram pieplūde), sistēmas apzīmējums. Plūsmas virziens tiek norādīts ar bultiņu. Marķēšanas elements tiek izvietots labi redzamā vietā un slēptās konstrukcijās katrā telpā ne vairāk kā 20m attālumā, kā arī pieslēguma vietās maģistrālajiem vadiem.

Regulējošās armatūras marķēšana

Vārsti un komponenti tiek marķēti ar apzīmējumiem, kuri norādīti izpilddokumentācijā un norāda sistēmu un numuru. Pieplūdes un noplūdes restes, difuzori netiek marķēti.

Regulēšana un testēšana

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam alansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas. Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas. Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.

Ventilācijas sistēmas regulēšana un testēšana.

Gaisa caurplūdes mērījumi ir jāveic visām ierīcēm. Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic saskaņā ar standarta mērījumu metodēm telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis.

Dokumentācija

Darba dokumentācijā ietilpst:

1) rasējumi, pēc kuriem tiek izbūvētas sistēmas;

2) regulēšanas pases;

3) ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas;

4) sistēmu pieņemšanas un nodošanas akti;

5) rasējumi, pēc kuriem tiek izbūvētas sistēmas.

Uzņēmējam jāpiestāda rasējumi atbilstoši faktiski izbūvētajam risinājumam. Rasējumi jāpārskata pēc katra darba izpildīšanas posma. Rasējumiem jāsatur visas izmaiņas, par kurām ir tikusi panākta vienošanās darbu izpildes gaitā.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas

Uzņēmējam jāiesniedz norādes par ekspluatāciju un apkopi, kurās ir sekojoša informācija:

1) adrese un telefonu saraksts saistībā ar piegādātajiem komponentiem;

2) izmantoto komponentu saraksts ar marku un tipu specifikāciju;

3) norādījumi ekspluatācijai;

4) norādījumi ekspluatācijai bojājuma (lūzuma) gadījumā;

5) norādījumi apkopei, ieskaitot apkopes rutīnas darbus un intervālus;

6) iestāžu piekrišana iekārtu testiem, palaišanai un darbināšanai.

Dokumentācija jāpiegādā 4 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiks atgriezts Uzņēmējam kopā ar uzrauga komentāriem.

Sastādīja

A. Borodinecs

Sert. Nr. 3-00721