Skaidrojošs apraksts

1.Vispārējie dati

Būvprojekts.

Projektā paredzēts objektam Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4, veikt teritorijas labiekārtošanu, kurā ietilpst arī inženierkomunikāciju atjaunošana, izbūvējot ārējās ūdensapgādes (Ū1), saimnieciskās kanalizācijas novadīšanas sistēmu (K1), lietus kanalizācijas novadīšanas sistēmu (K2) un drenāžas ierīkošanu (DR).

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:

- Izstrādāto topogrāfisko uzmērījumu;

- Izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

- Pamatojoties uz ĢP un AR daļu risinājumiem.

Izstrādātais projekts (ŪKT daļa) risina sekojošus jautājumus:

- Ūdensvada izbūvi uz „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4, Jelgavā;

- Saimnieciski - fekālās kanalizācijas izbūvi „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4, Jelgavā;

- Lietus kanalizācijas izbūvi „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4 automašīnu stāvlaukumam un basketbola laukumam;

- Drenāžas tīklu ierīkošana „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4 stadionam.

UKT daļas risinājumi paredzēti realizēt pa kārtām atbilstoši labiekārtošanas projekta GP -8 norādītām.

2. Ūdensapgāde

Objektā „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4 paredzēts izbūvēt ūdensvadu no PE caurules Dn110 un Dn63 mm, ar pieslēgumu pie esošās ūdens uzskaites akas. Ūdensvadu izbūvēt pa vecā vada vietu, pirms tam to demontējot. Atzarus, kas pienāk pie esošā maģistrālā ūdensvada, pārtvert, saglabājot to izmantošanas iespējas.

Ūdens uzskaite saglabājas esošajā ūdens uzskaites akā.

Ūdensvadu iebūvēt uz esošajām augstuma atzīmēm. Atjaunot zālāja un asfalta segumu ne sliktākā kvalitātē kā pirms būvdarbu uzsākšanas.

3. Kanalizācija K1

Objektā „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4 paredzēts izbūvēt no lietus kanalizācijas pilnībā nodalītu, hermētisku saimnieciskās kanalizācijas kolektoru PP Dn160 mm. Kolektoru izbūvēt pa veco trasējumu, pirms tam demontējot esošos vadus. Pieslēgumus veikt esošo aku vietās uz esošām atzīmēm, izbūvējot jaunas Dn1000/625 plastmasas akas, pirms tam demontējot esošās.

Atjaunot zālāja un asfalta segumu ne sliktākā kvalitātē kā pirms būvdarbu uzsākšanas.

4. Lietus kanalizācija K2

Objektā „Jelgavas 1. internātpamatskola” Institūta ielā 4 paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas kolektoru - to pārslēdzot no koplietošanas sistēmas uz atsevišķu virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu.

Izbūvēt lietus kanalizācijas kolektoru Dn200 mm SN8, ar pieslēgumu pie esošās akas, kura savāc lietus ūdeņus no basketbola laukuma, to atslēdzot no koplietošanas sistēmas. Kolektoru ievadīt esošajā grāvī.

Izbūvēt lietus kanalizācijas kolektoru Dn200 mm SN8, ar pieslēgumu pie esošā automašīnu stāvlaukuma ( līdz 9 automobīļiem) projektētām gūlijām. Kolektoru ievadīt esošajā grāvī.

Projekta ietvaros izbūvēt drenāžu esošam stadionam, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu esošajā grāvī.

Atjaunot zālāja un asfalta segumu ne sliktākā kvalitātē kā pirms būvdarbu uzsākšanas.

5. Būvdarbu organizācija

- Saimnieciskās, lietus kanalizācijas un ūdensvadu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, kontrolakas, savienojumu detaļas u.c.);

- Pirms darbu veikšanas būvfirmai Būvvaldē saņemt būvatļauju;

- Izsaukt Būvvaldes ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust U1, K1, K2 un DR trases;

- Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

- Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;

- Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44 9.§) “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;

- Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Tīklus guldīt uz smilts pamatnes b ~ 0.2 – 0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz kanalizācijas nedrīkst atrasties akmeņi u.c.

- Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

- Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās kanalizācijas un ūdensvada topogrāfisko uzmērīšanu;

- Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot zālāju u.c.);

- Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

- Saņemt jaunuzbūvētās kanalizācijas un ūdensvada digitālo izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot Jelgavas pilsētas Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām.

6. Dabas aizsardzība

Vispārējas prasības vides aizsardzībai

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Būvgružu glabāšana un izvešana

Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Būvmateriāli

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Būvmateriālu transportēšana

Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem.

7. Drošības tehnika un darba aizsardzība

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

7. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Būvorganizācijai, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, prasības.

Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. Saimnieciskās kanalizācijas tekņu atzīmes pieslēguma būvniecībai pielīmetņot dabā uz vietas. Pirms darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus un darbu apjomus, vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju.

2016.gada5.janvāris

Izstrādāja:
Juris Voicehovičs, Būvprakses sertifikāts

Nr. LSGŪTIS BS SC 3-00739