Apkures sistēmas apraksts.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantots Pasūtītāja projektēšanas uzdevums un Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības:

1. Projektēšanas uzdevums.

2. LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.

3. LBN 003-15 Būvklimatoloģija.

4. LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.

5. LBN 211-15 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami

6. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas.

Apkures sistēma.

Ēka siltumenerģijas avots ir esošais siltummezgls. Siltumenerģijas daudzums, kas tiek padots ēkai ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras, kas tiek noteikta vietā, kur siltumenerģija tiek piegādāta. Ēkai ir gan apkures, gan karstā ūdens apgādes sistēma.

Stāvvadu cauruļvadu montāžai paredzēts izmantot tērauda metināmo cauruli.

Visi cauruļu veidgabali savienojumi tiek sametināti ar speciālu iekārtu, kā to nosaka normatīvi, stingri pieturoties pie tehnoloģiskā procesa prasības. Pēc montāžas veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi ar spiedienu – 6 bāri.

Apkures sistēmas stāvvadi ir izvietoti komunikāciju starpstāvu atvērumos. Pirms apkures sistēmas montāžas apsekot starpstāvu atvērumus un nepieciešamības gadījuma veikt papildus atvērumu būvniecības darbus.

Kā sildķermeņi dzīvokļos un kāpņutelpās izmantoti „PURMO”  tērauda radiatori ar cauruļvadu sānu pieslēgumu.

Paneļu tipa radiatori ar iekšējiem konvekcijas elementiem, sānu malas tiek noslēgtas ar plāksnēm, augšējā  mala ar resti. Pieslēgumi ir aprīkoti ar ārējo vītni G ½”. Radiatori ir aprīkoti ar termostatiskā ventiļa ieliktni, nodrošinot iepriekšējās regulācijas iespēju. Atpakaļgaitas pieslēgumu aprīkot ar iepriekšējās regulācijas vārstu.

Cauruļvadu šķērsojumos ar sienu vai starpstāvu pārsegumiem šķērsojuma konstrukcijas galus blīvēt ar elastīgu ugunsdrošo mastiku CP 601S ( HILTI ) vai analogu materiālu.

Sistēmas atgaisošana paredzēta caur stāvvadiem. Papildus atgaisotāju un drenāžas ventiļu uzstādīšanu precizēt montāžas gaitā.

Sistēmas iztukšošana var veikt siltummezglā vai atzaru zemākajos punktos caur radiatoriem.

Āra gaisa aprēķina parametri.

| Sezona | Temperatūra | Relatīvais mitrums |
| --- | --- | --- |
| Vasara | +27 C | 70 % |
| Ziema | -20.7 C | 30 % |

Energonesēju parametri.

| Sistēma. | Turpgaitas temperatūra, C. | Atpakaļgaitas temperatūra, C. |
| --- | --- | --- |
| Apkures sistēma. | 70 | 50 |

Inženieris:							A. Borodiņecs Sert. Nr. 3-00721