Paskaidrojošais raksts

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma paredzēta, lai laicīgi konstatētu ugunsgrēku aizsargājamās telpās un nodotu brīdinājuma signālu uz posteni ar diennakts dežurējošo personālu.

Nostrādājot ugunsdrošības detektoram, trauksmes signāls atspoguļosies uz ugunsdrošības paneļa. Jāatskan trauksmes signālam visā ēkā un jāatslēdzas ventilācijas sistēmai.

Projektu dokumentācijas izstrādē ievēroti sekojoši normatīvie un tehniskie dokumenti:

- LBN-201-10;

- LVS CEN/TS 54-14:2004;

- LR MK “Noteikumi Nr. 82”

Jādemontē vecā ugunsdrošības sistēma projektējamajās telpās.

Projektā tiek izmantota esošā automātiskā ugunsgrēka signalizācijas analogā sistēma ar kontroles paneli BENTEL J424-8, kurš ir uzstādīts dežuranta telpā. Aparatūra atbilst visām ugunsdrošības prasībām. Izmantojamās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas atbilst standartam EN 54-14.

Tiek pielietoti sekojoši iekārtas signāldevēji:

- NB-338-2 dūmu signāldevējs;

- NB-323-2 siltum signāldevējs;

- FP/3RD rokas darbības signāldevējs.

Ugunsgrēka dūmu un termo detektori ir jāuzstāda ēkas projektējamajās telpās (skatīt UAS-6 rasējumu). Detektori jāpievieno pie kontroles paneļa 11., 12. un 24. zonas (skatīt UAS-5 rasējumu). Ventilācijas atslēgšanai paredzēts uzstādīt releju telpā Nr. 4. Izvietojot detektorus jāņem vērā gaismekļu, vēdsistēmu ierīču un pārējo inženierkomunikāciju tīklu izvietojumu. Signāldevēju tips un skaits izvēlēts ņemot vērā aizsargājamo telpu degamās slodzes raksturojumus un to tehnisko raksturojumu.

Savienošanas līnijas ēkas iekšpusē tiek izpildītas ar ugunsdrošu kabeli EUROSAFE 2x0,8, kurš iztur vismaz 30 minūšu  degšanas slodzi, un kabeli J-YY 1x2x0,8. Sirēnām, trauksmes pogām un līdz pirmajam dūmu vai siltuma signāldevējam jāizmanto ugunsdrošais kabelis.

Kabeļi jāmontē sienās (zem apmetuma), griestos (zem apmetuma) un/vai polietilēna caurulēs vai PVC kabeļu kanālos. Montāžas veidu precizēt montāžas laikā. Kabeļu pārejas sienās starp telpām jānoblīvē ar ugunsdrošiem materiāliem.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvneicības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN). kā arī pasūtītāja norādījumiem par iekārtu atbilstību apdrošinātāju prasībām.

Pēc projekta pabeigšanas, sistēmai jābūt darba kārtībā.

Organizācijai, kura slēgs līgumu par vājstrāvu sistēmu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu tos saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.